## 3.1
Нормы расхода электроэнергии токоприемниками собственных нужд на единицу оборудования подстанции, тыс. кВт·ч/год (для умеренно теплого климатического района)
№ п/п | Наименование электроприемников СН | Наименование единицы оборудования | Напряжение подстанции, кВ
|  |  | 35 | 110-150/ /6-10 | 110-150/ 35/6-10 | 220 | 330 | 500
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Обдув и охлаждение трансформаторов и автотрансформаторов | Трансформатор AT типа Д, ДЦ, Ц | Таблица 3.2.
2 | Обогрев ОПУ | Подстанция | 12,6 | 18,4 | Таблица 3.3
3 | Вентиляция и освещение ОПУ | -"- | 1,7 | 1,8
4 | Обогрев помещения ОВБ | -"- | 7,0 | 11,0 | 18,0 | -
5 | Обогрев ЭРУ | -"- | 4
6 | Наружное освещение | -"- | 0,4 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 24,0
7 | Зарядно-подзарядные устройства | -"- | 3,3 | 6,0 | 16,5 | 44,1 | 132,8 | 132,8
8 | Вентиляция аккумуляторной | -"- | 1,5 | 2,8 | 4,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4
9 | Оперативные цепи и цепи управления (на подстанциях с переменным оперативным током) | -"- | 2,3 | 4,5 | 13,2 | -
10 | Обогрев приводов отделителей и короткозамыкателей | ОД, КЗ | 1,1 |  |  | 1,8
11 | Обогрев ячеек КРУН и релейных шкафов наружной установки, обогрев электросчетчиков в неотапливаемых помещениях | Ячейка КРУН, шкаф, эл. счетчик | Таблица 3.4
12 | Обогрев выключателей | 1 выключ. | Таблица 3.5.
13 | Электродвигатели компрессоров | 1 выключ. | Таблица 3.6.
14 | Обогрев компрессорной | Подстанция | ≤ 3 компрессоров - 12,0;
≥ 4 компрессоров - 15,0
15 | Вентиляция компрессорной | -"- | ≤ 3 компрессоров - 3,0;
≥ 4 компрессоров - 3,5
16 | Пневматический привод масляных выключателей | 1 выключ. с пневм. пр. | 2.4 | 3.5 |  | -
17 | Обогрев воздухосборников | Подстанция | - |  | 1.3 | 2 | 2.7 | 2.7
18 | Обогрев электродвигательных приводов разъединителей | РНД 330-500 кВ | - |  |  | 1.4
19 | Обогрев насосной пожаротушения | Подстанция | - |  |  | 14.4 |  | 16
20 | Вспомогательные устройства синхронных компенсаторов | с. к. | Таблица 3.7.
21 | Отопление здания вспомогательных устройств с. к. | Подстанция с с. к. типа КС | 39
|  | (Подстанция с с. к. типа КСВ | 54
22 | Аппаратура связи и телемеханики | Подстанция | 1.9 | 4.8 | 8.7 | 26.2 | 43.8 | 52.5
23 | Прочие (небольшой ремонт, устройства РПН, дистилляторы, вентиляция ЗРУ, обогрев и освещение проходной) | -"- | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 7.1 | 7.4 | 7.4

## 3.2
Нормы расхода электроэнергии на обдув и охлаждение трансформаторов и автотрансформаторов типа Д, Ц, ДЦ, тыс. кВт•ч/год
кВ | Тип и мощность трансформатора | Расход
35 | ТД-10000 | 8.8
| ТД-16000 | 11
| ТДНС-10000 | 8.8
| ТДНС-16000 | 11
| ТРДН-25000 | 13.1
| ТРДН-40000 | 21.9
| ТРДНС-25000 | 11
| ТРДНС-32000 | 13.1
| ТРДНС- 40000 | 17.5
| ТРДНС-63000 | 21.9
| ТДЦ-80000 | 136
110 | ТДН-10000 | 8.8
| ТДН-15000 | 13.1
| ТДН-16000 | 8.8
| ТДН-31500 | 21.9
| ТДТН-10000 | 8.8
| ТДТН-16000 | 11
| ТДТН-16000/110/66 | 13.1
| ТДТН-20000 | 14
| ТДТН-25000 | 15.3
| ТДТН-40000 | 17.3
| ТДТН-40000/110/67 | 21.9
| ТДТН-6З000 | 30.7
| ТДТН-80000 | 22.9
| ТРДН-25000 | 13.1
| ТРДН-32000 | 15.3
| ТРДН-40000 | 15.3
| ТРДЦН-63000 | 117.8
| ТДЦ-125000 | 323.9
| ТДЦ-200000 | 323.9
| ТДЦ-400000 | 555.3
150 | ТДН-16000 | 6.6
| ТДТН-25000 | 13.1
| ТДТН-63000 | 24.1
| ТРДН-32000 | 11
| ТДЦГ-125000 | 244.4
220 | ТДТНГ-20000 | 13.1
| ТДТНГ-40000 | 30.7
| ТДТН-25000 | 8.8
| ТРДН-32000 | 15.3
| ТРДНГ-32000 | 21.9
| ТРДЦН-63000 | 131.4
| ТДЦ-200000 | 336.3
| ТДЦ-250000 | 432.4
| ТДЦ-400000 | 576.6
| АТДТН-30000 | 19.7
| АТДЦТНГ-63000 | 131.4
| АТДЦТН-125000 | 192.2
| АТДЦТН-200000 | 240.2
330 | АТДЦТН-200000 | 432.4
| ОДЦ-150000 | 192.2
| ТДЦ-125000 | 192.2
| ТДЦ-400000 | 480.5
500 | АОДЦТН-167000 | 193.3
| АОДЦТН-267000 | 241.6
| ОЦ-417000 | 221
| ТДЦ-206000 | 391.1
| " - 400000 | 250.3
| ТЦ-206000 | 110.5
Примечания: 1. Нормы даны для средней загрузки трансформаторов, равной 70% номинальной. При загрузке, отличающейся от указанной, производится пропорциональный пересчет. 2. Для трансформаторов и автотрансформаторов, не вошедших в таблицу, норма расхода электроэнергии определяется, исходя из мощности охлаждающих устройств и времени их работы, принимаемой равной 4380 часов для трансформаторов с обдувом и времени работы трансформаторов при системах охлаждения ДЦ, Ц.

## 3.3
Нормы расхода электроэнергии на обогрев, вентиляцию и освещение помещений ОПУ, тыс. кВт·ч/год (для умеренно теплого климатического района)
Тип ОПУ (размер) | Расход электроэнергии
| Обогрев | Вентиляция | Освещение | Общий
I (12 м х 42 м) | 63 | 2.9 | 5.8 | 71.7
II (12 м х 36 м) | 54.7 | 2.9 | 5.8 | 63.4
III (12 м х 24 м) | 38.2 | 1.9 | 1 | 41.1
IV (12 м х 18 м) | 26.2 | 1.9 | 1 | 29.1
V | 150.7 | 4.8 | 8 | 163.5
VI (12 м х 48 м) | 72 | 5.8 | 5.8 | 83.6
VIII | - | 16.8 | 8 | 24.8
Примечание. Для ОПУ, отличных от указанных в таблице, расход электроэнергии на обогрев пересчитывать с учетом площади реального ОПУ, взяв за основу ОПУ I.

## 3.4
Нормы расхода электроэнергии на обогрев ячеек КРУН, релейных шкафов наружной установки, электросчетчиков, тыс. кВт•ч/год
Климатический район | Тип КРУН
| К-34, К-30, К-З6 | К-37, К-VIV и другие
| Ячейка с аппаратурой РЗ и автоматики, счетчиками, выключателем | Ячейка с аппаратурой РЗ и автоматики | Ячейка со счетчиками* | Ячейка с выключателем
Очень холодный | 2 | 0.9 | 1.5 | 3.3
Холодный | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.7
Умеренно холодный | 1.2 | 0.45 | 0.7 | 1.8
Умеренно холодный влажный | 0.7 | 0.2 | 0.35 | 1
Умеренно теплый | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6
Умеренно теплый влажный | 0.7 | 0.2 | 0.35 | 1
Теплый влажный | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5
Жаркий сухой | - | - | - | -
Жаркий умеренно влажный | 0.35 | 0.175 | 0.26 | 0.6
Очень жаркий сухой | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6
* По тем же нормам рассчитывается обогрев электросчетчиков в неотапливаемых помещениях.

## 3.5
Нормы расхода электроэнергии на подогрев механизмов приводов масляных выключателей, баков масляных выключателей и шкафов воздушных выключателей (на 3 полюса), тыс. кВт•ч/год
Напряжение, кВ | Тип выключателя | Климатический район
|  | Очень холодный | Холодный | Умеренно холодный | Умеренно холодный влажный | Уме- ренно теп- лый | Уме- ренно теплый влажный | Теплый влажный | Жар- кий сухой | Жаркий уме- ренно влажный | Очень жаркий сухой
35 | ВВН-35-2 | 13.4 | 11.5 | 9.9 | 9 | 6.6 | 9 | 5.8 | 4.3 | 2.7 | 3.8
| ВВУ-35-40/2000/3200/VI | 11.1 | 9.4 | 8.1 | 7.3 | 5.4 | 7.4 | 4.8 | 4 | 2.2 | 3.1
| ВВУ-35-40/2000/3200/ХЛ | 14 | 9.8 | 8.1 | 7.3 | 5.4 | 7.4 | 4.8 | 4 | 2.2 | 3.1
| ВМК-35... | 7.9 | 3.5 | 0.45 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | - | 0.005 | - | -
| МКП-.., С-35-3200.,У- | 14 | 6.3 | 0.8 | 0.6 | 0.02 | 0.2 | - | 0.01 | - | -
| ВТ-..., ВТД-... | 9.2 | 4 | 0.5 | 0.4 | 0.01 | 0.1 | - | 0.006 | - | -
| С-35-6300... | 9.5 | 4.2 | 0.5 | 0.4 | 0.01 | 0.1 | - | 0.006 | - | -
| ВП-... | 2.6 | 1.2 | 0.15 | 0.1 | 0.004 | 0.03 | - | - | - | -
110 | ВВБМ-... | 11.1 | 9.4 | 8.1 | 7.3 | 5.4 | 7.4 | 4.8 | 4 | 2.2 | 3.1
| ВВУ-.., ВВБ-… | 10.3 | 9.3 | 8.1 | 7.3 | 5.4 | 7.4 | 4.8 | 4 | 2.2 | 3.1
| ВВН-110У.., ВВШ-... | 12.6 | 11.4 | 9.9 | 9 | 6.6 | 9 | 5.8 | 4.9 | 2.7 | 3.8
| ВВН-110Б... | 16.7 | 11.4 | 9.9 | 9 | 6.6 | 9 | 5.8 | 4.9 | 2.7 | 3.8
| МКП-110 | 62.4 | 19.5 | 2.2 | 1.4 | 0.06 | 0.5 | - | 0.02 | - | -
| У-110-2000-50 | 51.6 | 18.2 | 2.2 | 1.4 | 0.06 | 0.5 | - | 0.02 | - | -
| МКП-110М | 47.4 | 17.1 | 2.1 | 1.4 | 0.05 | 0.4 | - | 0.02 | - | -
| У-110-2000-40 VI | 49.4 | 17.4 | 2.1 | 1.4 | 0.05 | 0.4 | - | 0.02 | - | -
220 | У-110-8, МКП-110 Си | 71.5 | 22.9 | 3 | 2 | 0.08 | 0.6 | - | 0.03 | - | -
| ВВБ-220-... | 11.1 | 9.4 | 8.1 | 7.3 | 5.4 | 7.4 | 4.8 | 4 | 2.2 | 3.1
| ВВБ-220 А-... | 14.7 | 9.9 | 8.1 | 7.3 | 5.4 | 7.4 | 4.8 | 4 | 2.2 | 3.1
| ВВБ-220У-.., ВВУ-200-… | 29.4 | 19.8 | 16.2 | 14.6 | 10.7 | 14.8 | 9.5 | 8 | 4.5 | 6.2
| ВВД-220-... | 12.7 | 9.2 | 7.6 | 6.9 | 5.1 | 7 | 4.5 | 3.8 | 2.1 | 2.9
| ВВН-220У-... | 12.6 | 11.4 | 9.9 | 9 | 6.6 | 9 | 5.8 | 4.9 | 2.7 | 3.8
| ВВН-220-... | 16.7 | 11.4 | 9.9 | 9 | 6.6 | 9 | 5.8 | 4.9 | 2.7 | 3.8
| У-220-1000/.., У-220-3200 | 169.4 | 65.5 | 8.1 | 5.4 | 0.2 | 1.7 | - | 0.09 | - | -
| У-220-10 | 201 | 64.4 | 8.3 | 5.6 | 0.2 | 1.8 | - | 0.09 | - | -
| У-220-2000-… | 179.4 | 78.9 | 10.2 | 7 | 0.3 | 2.2 | - | 0.1 | - | -
330 | ВВН-330-… | 12.6 | 11.4 | 9.9 | 9 | 6.6 | 9 | 5.6 | 4.9 | 2.7 | 3.8
| ВВ-ЗЗ0Б | 17.2 | 15.5 | 13.4 | 12.2 | 8.9 | 12.3 | 7.9 | 6.7 | 3.7 | 5.2
| ВВД-ЗЗ0Б-.., ВВБ-330-…VI | 29.2 | 23.7 | 20.2 | 18.3 | 13.4 | 18.5 | 11.9 | 10.1 | 5.6 | 7.8
| ВВБ-ЗЗ0Б-... -ХЛI | 35 | 24.5
| ВНВ-330- .., ВНВ-ЗЗ0Б-... | 20.7 | 18.6 | 16.1 | 14.6 | 10.7 | 14.8 | 9.5 | 8 | 4.5 | 6.2
500 | ВВ-500Б | 17.2 | 15.5 | 13.4 | 12.2 | 8.9 | 12.3 | 7.9 | 6.7 | 3.7 | 5.2
| ВВБ-500, ВВБ-500-…-У1 | 36.7 | 30.5 | 26 | 23.6 | 17.3 | 23.8 | 15.3 | 13 | 7.2 | 10
| ВВБ-500А-.., ВВБ-500-...- ХЛ | 45.7 | 31.9 | 26.3 | 23.8 | 17.4 | 24 | 15.4 | 13.1 | 7.3 | 10.1
| ВВМ-500Б-… | 23.6 | 19 | 16.2 | 14.6 | 10.7 | 14.8 | 9.5 | 8 | 4.5 | 6.2
| ВНВ-500 У1 | 20.7 | 18.6 | 16.1
| ВНВ-500 ХЛ | 27.5 | 19.5 | 16.2
| ВНВ-500 | 13,1 | 8,8 | 7,2 | 6,5 | 4,8 | 6,6 | 4,2 | 3,6 | 2,0 | 2,8

## 3.6
Нормы расхода электроэнергии на электродвигатели компрессоров на один воздушный выключатель, тыс. кВт·ч/год
Напряжение, кВ | Тип выключателя | Расход
35 | ВВУ-35 | 4.5
110 | ВВБ-110 | 4.5
| ВВН-110, ВВШ-110, ВВУ-110 | 11
220 | ВНВ-220 | 8.2
| ВВБ-220, ВВД-220 | 9
| ВВУ-220, ВВН-220 | 18
330 | ВНВ-330 | 15.75
| ВВБ-330, ВВД-330 | 24
| ВВН-330 | 26
| ВВ-330 | 49.5
500 | ВНВ-500 | 15.75
| ВВБ-500, ВВД-500 | 30.6
| ВВ-500, ВВМ-500 | 50.9
| (ВВ-500-2000/20) | -76.4
Примечание . Расход электроэнергии на электродвигатели компрессоров на одну подстанцию не менее 20 тыс. кВт·ч/год, независимо от числа воздушных выключателей.

## 3.7
Нормы расхода электроэнергии на вспомогательные устройства синхронных компенсаторов, тыс. кВт•ч/год
Тип синхронного компенсатора | Расход
КС-10000 | 60
KC-15000 | 80
KC-16000 | 86
КС-25000 | 123
КС-32000 | 120
КСВ-50000 | 187
KCB-100000 | 317
KCB-160000 | 411
Примечание. Расход электроэнергии определен исходя из среднего времени работы синхронного компенсатора - 5000 часов в год. При отличии времени работы от указанного делать перерасчет, при этом расход пропорционален времени работы синхронного компенсатора.

## 3.8
Температурные коэффициенты
Климатический район | Температурные коэффициенты
| Обогрев оборудования | Обогрев помещений
Очень холодный | 1.9 | 1.7
Холодный | 1.7 | 1.5
Умеренно холодный | 1.5 | 1.25
Умеренно холодный влажный | 1.4 | 1.2
Умеренно теплый | 1 | 1
Умеренно теплый влажный | 1.4 | 1.2
Теплый влажный | 0.3 | 0.5
Жаркий сухой | 0.7 | 0.8
Жаркий умеренно влажный | 0.3 | 0.4
Очень жаркий сухой | 0.3 | 0.5

## 3.9
Помесячное распределение годовых норм расхода электроэнергии токоприемниками собственных нужд подстанций, %
Наименование электро- приемников* СН | Климатический район | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Обогрев оборудования (приводов выключателей, разъединителей, РПН, ячеек КРУН, воздухосборников | Очень холодный | 13.5 | 12.2 | 13.5 | 10 | 1.8 | - | - | - | 9 | 13.5 | 13 | 13.5
| Холодный | 15 | 13.6 | 15 | 7.8 | - | - | - | - | 4 | 15 | 14.6 | 15
| Умеренно холодный | 17.1 | 15.4 | 15 | 2 | - | - | - | - | 0.9 | 16 | 16.5 | 17.1
| Умеренно холодный влажный | 18.3 | 16.5 | 17 | 1.3 | - | - | - | - | - | 10.9 | 17.7 | 18.3
| Умеренно теплый | 25.6 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 24 | 25.6
| Умеренно теплый влажный | 18.3 | 16.5 | 17 | 1.3 | - | - | - | - | - | 10.9 | 17.7 | 18.3
| Теплый влажный | 43 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 43
| Жаркий сухой | 34 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 34
Обогрев помещений | Очень холодный | 11.2 | 10.1 | 11.2 | 10.8 | 11.1 | 0.8 | - | 0.8 | 10.8 | 11.2 | 10.8 | 11.2
| Холодный | 12.7 | 11.5 | 12.7 | 12.3 | 6.5 | - | - | - | 6.6 | 12.7 | 12.3 | 12.7
| Умеренно холодный | 15.2 | 13.7 | 15.2 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | 14.7 | 15.2
| Умеренно холодный влажный | 15.9 | 14.3 | 15.9 | 11.3 | - | - | - | - | - | 11.3 | 15.4 | 15.9
| Умеренно теплый | 19 | 17.2 | 19 | 3.7 | - | - | - | - | - | 3.7 | 18.4 | 19
| Умеренно теплый влажный | 15.9 | 14.3 | 15.9 | 11.3 | - | - | - | - | - | 11.3 | 15.4 | 15.9
| Теплый влажный | 36 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 36
| Жаркий сухой | 23.8 | 21.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3.9 | 23 | 23.8
Внутреннее и наружное освещение |  | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 12
* По остальным электроприемникам норма расхода электроэнергии в течение года распределяется равномерно.